## skupna rekapitulacija
PZR - električne instalacije
GLAVNA REKAPITULACIJA
Opomba: za vso opremo velja; ali enakovredno
01 | POLNILNE POSTAJE (AVTOMOBILI, KOLESA) | 0
02 | RAZDELILNE OMARE | 0
03 | OSTALA NN OPREMA | 0
04 | ELEKTROINSTALACIJSKA OPREMA | 0
05 | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA | 0
06 | ZASILNA RAZSVETLJAVA | 0
07 | UNIVERZALNO OŽIČENJE | 0
08 | POŽARNO JAVLJANJE | 0
09 | VARNOSTNI SISTEMI | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0

## 01
PZR - električne instalacije
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR
02 | Polnilne postaje za avtomobile in kolesa |  |  |  | 0
Avtopolnilnice
01 | Dobava in montaža javne polnilnice - Vizi Publikum Box Gold (2x22kW, vtikač type 2) ali enakovredna | 1 | kpl | 0 | 0
02 | N2XH-J 5x10 mm2 Cca s1 d2 a1 - AVTOPOLNILNICA | 45 | m | 0 | 0
03 | komunikacijski vodnik U/FTP Cat.6, 4x2x24 | 45 | m | 0 | 0
04 | Zagon polnilnice in implementacija polnilnice v sistem polnjenja ViziDrive | 1 | kpl | 0 | 0
Polnilne postaje za kolesa
05 | Dobava in montaža javne servisno polnilne postaje za polnenje električnih koles | 1 | kpl | 0 | 0
06 | N2XH-J 3x4 mm2 | 45 | m | 0 | 0
07 | Zagon polnilnice | 1 | kpl | 0 | 0

## 02
PZR - električne instalacije
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR
02 | RAZDELILNE OMARE |  |  |  | 0
Oprema kot: Schrack, Telemecanique, Moeller ali enakovredno
Opomba: za vso opremo velja; ali enakovredno
01 | Razdelilnik R-KM (razdelilnik v objektu Pri kamniti mizi) Nova vgradna tipska modularna PVC omarica velikosti 5x24 mest opremljena z naslednjo stikalno opremo prekinitvene moči Icu=10kA: - 4-polno FID stikalo C40A, Id=30mA, S selektivno ; 2 kos - 4+0 prenapetostni odvodnik SPD Type II, 5/15kA, Uc=275V; 1 kos - P+N KZS stikalo dif. toka Id=30mA, B10A; 4 kos - P+N KZS stikalo dif. toka Id=30mA, C10A; 1 kos - P+N KZS stikalo dif toka Id=30mA, B16A; 2 kos - avtomatska varovalka 1P, C10A; 12 kos - avtomatska varovalka 1P, C16A; 21 kos - avtomatska varovalka 3P, C16A; 4 kos - impuzni rele 1P (230Vac, 16A); 2 kos - tedenski časovni rele 2 kanalni - Ostala nespecificirana spojna in montažna oprema (DIN nosilci, PE+N zbiralka, oznake tokokrogov in kablov, zbiralčni mostički, prekritje za neuporabljene module.....) | 1 | kpl | 0 | 0
Meritve, dokumentacija
02 | Meritve izolacijske upornosti, upornosti zanke močnostnih in krmilnih tokokrogov, meritve neprekinjenosti zaščitnega vodnika ter ozemljitvenega vodnika (za novo vgrajeno opremo) | 1 | kpl | 0 | 0

## 03
PZR - električne instalacije
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol nova | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR
03 | OSTALA NN OPREMA |  |  |  | 0
Opomba: za vso opremo velja; ali enakovredno
OSTALO
1 | Tipka za energetski izklop v sili v rdečem ohišju s steklom, s delovnim kontaktom 10A | 1 | kpl | 0 | 0
2 | Demontaža vse elektro opreme katera se zamenja ali opušča v celotnem objektu Vodnikove domačije, Pri kamniti mizi ter v kotlovnici. . Odvoz na deponijo, vključno s plačili stroškov deponiranja | 60 | ur | 0 | 0
PRIKLOPI STROJNE OPREME
3 | Priklopi toplotne črpalke ter klim naprav | 4 | kpl | 0 | 0
4 | Priklopi prezračevalnih naprav | 12 | kos | 0 | 0
4 | Priklopi črpališča falkalnih voda | 1 | kpl | 0 | 0
PRIKLOPI OSTALE OPREME
5 | Priklopi opreme čajnih kuhinj na fiksne priključke | 6 | kos | 0 | 0
6 | Priklopi nadumivalniških omaric/razsvetljave | 6 | kos | 0 | 0
DOKUMENTACIJA
7 | Prevzem ter pregled PZI dokumentacije | 1 | kpl | 0 | 0
8 | Posredovanje podatkov za izdelavo PID dokumentacije elektro projektantu | 1 | kpl | 0 | 0

## 04
PZR - električne instalacije
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol PZI | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR
04 | ELEKTROINSTALACIJSKA OPREMA |  |  |  | 0
Opomba: za vso opremo velja; ali enakovredno
INSTALACIJSKI MATERIAL
Kabel s Cu vodniki položen delno na podometno delno nadometno v instalacijske cevi: OPOMBA: Vsi kabli morajo biti požarne klasifikacije Cca s1 d2 a1. Odpustek je možen le v primeru podometnega polaganja(15mm pod omet) po celotni dolžini.
1 | NYY-J 5x16mm2 | 65 | m | 0 | 0
2 | N2XH-J 5x4mm2 | 40 | m | 0 | 0
3 | N2XH-J 5x2,5mm2 | 200 | m | 0 | 0
4 | N2XH-J 3x2,5mm2 | 650 | m | 0 | 0
5 | N2XH-J 5x1,5mm2 | 250 | m | 0 | 0
6 | N2XH-J 3x1,5mm2 | 550 | m | 0 | 0
7 | LiHcH 2x1mm | 125 | m | 0 | 0
8 | vodnik P/F ru/ze 6mm | 200 | m | 0 | 0
9 | Kabelske glave (3polne/4polne) s končniki za energetske kable preseka od 25-240mm | 0 | kpl | 0 | 0
10 | Instalacijske rebraste cevi premerov od 16-40 mm (za podometno izvedbo instalacije) položene v obstoječih stenah - ocenjeno | 2200 | m | 0 | 0
11 | Instalacijske negorljive rebraste cevi premerov od 16-40 mm za nadometno polaganje na stropu skupaj s pritrdilni elementi- ocenjeno | 160 | m | 0 | 0
12 | Instalacijske rebraste cevi za talno polaganje premera 32 mm | 80 | m | 0 | 0
13 | Izdelava prebojev v betonski steni premera do premera 50mm | 8 | ur | 0 | 0
14 | Podometne instalacijske doze ustreznih dimenzij - ocenjeno | 60 | kos | 0 | 0
15 | Izsekavanje utorov za vgradnjo zaščitne cevi - ocenjeno | 40 | ur | 0 | 0
16 | Dvoprekatni parapetni kanal 72/130, pločevinaste izvedbe, komplet z pokrovi, pregradami, zaključki, spojkami in pomožnim spojnim materialom | 15 | m | 0 | 0
17 | Nespecificirani drobni,spojni in montažni materijal, kabelske in druge oznake, ter napisne plošče | 5 | % |  | 0
STIKALNA OPREMA IN VTIČNICE
18 | Enofazna trojna ''shuko'' vtičnica za parapetni kanal 230V, 16A, | 14 | kos | 0 | 0
19 | Trifazna vtičnica z zaščitnim kontaktom 230V/16A podometna s pokrovom IP44 komplet s p/o dozo, okrasnim okvirjem, v skupnih ali samostojnih okvirjih v različnih kombinacijah, bela barva- kuhinja kot npr: Vimar, Legrand, Schrack, TEM Čatež ali enakovredno | 2 | kos | 0 | 0
20 | Enofazna enojna vtičnica z zaščitnim kontaktom 230V/16A podometna s pokrovom IP44 komplet s p/o dozo, okrasnim okvirjem, v skupnih ali samostojnih okvirjih v različnih kombinacijah, bela barva- mokri prostori kot npr: Vimar, Legrand, Schrack, TEM Čatež ali enakovredno | 10 | kos | 0 | 0
21 | Enofazna enojna vtičnica z zaščitnim kontaktom 230V/16A, komplet s p/o dozo, okrasnim okvirjem, v skupnih ali samostojnih okvirjih v različnih kombinacijah bela barva kot npr: Vimar, Legrand, Schrack, TEM Čatež ali enakovredno | 35 | kos | 0 | 0
22 | Talna doza s pokrovom, v zaščiti min IP65, opremljena s 4 schuko 16A vtičnicami ter 2 x RJ45 cat 6a konektor | 3 | kpl | 0 | 0
23 | Fiksni p/o trifazni priključek 16A, komplet s p/o dozo | 2 | kos | 0 | 0
24 | Fiksni p/o enofazni priključek 16A, komplet s p/o dozo | 2 | kos | 0 | 0
OZEMLJITEV, STRELOVOD, IZENAČITVE POTENCIALOV
25 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika Al 8 mm za lovilni sitstem, komplet z nosilci in pritrdilnim materialom | 80 | m | 0 | 0
26 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika Al 8 mm za odvodni sistem v kompletu s podometno negorljivo IC 16mm, položen pod novo fasado | 32 | m | 0 | 0
27 | Dobava in montaža PVC p/o fasadne merilne omarice opremljene s križno sponko za merilni stik in z napisnimi ploščicami. | 4 | kpl | 0 | 0
28 | Povezava odvodnega Al 8 mm vodnika na lovilni sistem skupaj s križno sponko za okrogle vodnike | 12 | kos | 0 | 0
29 | Ozemljitveni valjanec FeZn 25x4mm položen v zemljo | 120 | m | 0 | 0
30 | Križna sponka za povezavo ploščatih vodnikov z montažo | 20 | kos | 0 | 0
31 | Kontaktni elementi za spajanje strelovodne instalacije in različne kovinske opreme, različni tipi (za žlebove, okvirje vrat in oken ….) | 20 | kpl | 0 | 0
32 | Vezava zunanje kovinske opreme (stebri, ograje, kandelabri, cevi, podstavki opreme, …..) ki potekajo v neposredni bližini krožnega ozemljila (manjše od 3m) skupaj z veznim materialom (vijačenje, varjenje) - ocenjeno | 15 | kom | 0 | 0
33 | Zaščita spojev v zemlji z bitumensko maso | 1 | kg | 0 | 0
34 | Pregled strelovodne zaščite skladno s TSG-N-003:2013, meritve ponikalne upornosti ozemljila, vseh spojev in galvanskih povezav po izvedeni rekonstrukcijii. (poročilo predati naročniku) | 1 | kpl | 0 | 0
GRADBENA DELA
35 | Izkop terena v zemlji III.ktg za polaganjeozemljitvenega valjanca, zasipavanje (strojno) in utrjevanje terena v plasteh, globina kanala 60 cm, širina 30 cm, končna zatravitev | 95 | m | 0 | 0
36 | Obojestranski izrez in izsekavanje asfalta za polaganje valjanca, asfaltiranje globina 15cm, širina 10cm (vezano na postavko 07) | 25 | m | 0 | 0

## 05
PZR - električne instalacije
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR
05 | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
Opomba: za vso opremo velja; ali enakovredno
01 | LED nadometna vodotesna svetilka, za namestitev na strop, dim: 1260x120x102mm, moči 27W, izhodni svetlobni tok min. 3219lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI > 80. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP66, ohišje brizgano iz sivega polikarbonata, odporen na vandalizem, UV stabiliziran, visoka mehanska odpornost zaradi ohišja, ojačanega z notranjimi rebri. Svetilka dobavljena s pritrdilnim priborom za strop. Svetilka dobavljena s pripadajočimi konektorji. Optika široka. Difuzor polikarbonat. Reflektor iz pocinkanega jekla, predhodno emajliran z UV-stabilizirano poliestrsko smolo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 08. Temperaturno območje delovanja svetilke -30 do +40°C. Življenska doba svetilke 80.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr. 960 Hydro, 27W, 4000K, 3219lm, 16475200, proizvajalca Disano. | 12 | kos | 0 | 0
02 | LED vgradnji panel 842, za namestitev v strop, dim: 596x596x12mm, moči 33W, izhodni svetlobni tok min. 3600lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI > 80, UGR < 19 v vsaki situaciji. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP43/IP20, ohišje iz pocinkane jeklene pločevine in okvir iz aluminija, bele barve. Optika široka. Difuzor termoplastičen materijal odporen na visoko temperaturo. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 06. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,95. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti ENEC in CE certifikat. Kot npr.842 LED Panel - UGR<19 - CRI80 33W, 4K, CLD, proizvajalca Disano. | 24 | kos | 0 | 0
03 | LED nadometna svetilka, za namestitev na strop/steno, dim: fi280x63mm, moči 16W, izhodni svetlobni tok min. 2026lm, barvna temperatura vira 4000K, CRI 80. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP65, ohišje samougasljivi polikarbonat, odporen na vandalizem, difuzor prosojen polikarbonat, preprečuje bleščanje, odporen na vandalizem. Svetilka dobavljena s pritrdilnim priborom za strop/steno. Optika široka. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,9. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti ENEC, CE certifikat. Kot npr. 745 Oblo J 2.0, 16W, 4000K, 2026lm, 11260000, proizvajalca Disano. | 8 | kos | 0 | 0
04 | LED nadometna svetilka, za namestitev na steno, dim: 270x125x113mm, moči 10W, izhodni svetlobni tok min. 730lm, barvna temperatura vira 3000K, CRI 80. Svetilka zaščitena pred prahom in vlago IP65, ohišje aluminiji, zaščiteno pred korozijo in pred UV z barvanjem v več slojih, sive barve. Svetilka dobavljena s pritrdilnim priborom za steno in hitrim konektorjem. Optika asimetrična. Difuzor kaljeno steklo, debeline 4mm, odporno na udarce in termalni šok. Mehanska odpornost svetilke IK najmanj 07. Življenska doba svetilke 50.000H (L80B20), faktor moči ≥0,9. Svetilka mora biti v probijotični skupini 0 (RG0) v skladu s EN 62471. Svetilka mora imeti CE certifikat. Kot npr. 1558 Brick-direct light, 10W, 3000K, 730lm, 42062000, proizvajalca Disano. | 6 | kos | 0 | 0
05 | Navadno stikalo 230V/10A, komplet s p/o dozo, okrasnim okvirjem, v skupnih ali samostojnih okvirjih v različnih kombinacijah, bela barva kot npr: Vimar, Legrand, Schrack, TEM Čatež ali enakovredno | 18 | kos | 0 | 0
06 | Izmenično stikalo 230V/10A, komplet s p/o dozo, okrasnim okvirjem, v skupnih ali samostojnih okvirjih v različnih kombinacijah, bela barva kot npr: Vimar, Legrand, Schrack, TEM Čatež ali enakovredno | 6 | kos | 0 | 0
07 | Križno stikalo 230V/10A, komplet s p/o dozo, okrasnim okvirjem, v skupnih ali samostojnih okvirjih v različnih kombinacijah, bela barva kot npr: Vimar, Legrand, Schrack, TEM Čatež ali enakovredno | 4 | kos | 0 | 0
08 | Infrardeci senzor gibanja 360°, 10sek - 15min, 2 - 2000lx, 230V, 10A, stropna/stenska montaža | 10 | kos | 0 | 0
09 | Senzor svetilnosti za zunanjo uporabo LUXmeter | 1 | kos | 0 | 0
10 | Meritev osvetljenosti razsvetljave po končanih delih in izdaja rezultatov | 1 | kpl | 0 | 0

## 06
PZR - električne instalacije
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR
06 | ZASILNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
Opomba: za vso opremo velja; ali enakovredno
01 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, življenska doba LED svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom za samotestiranje z dvobarvno LED indikacijo stanja (rumeno-oranžna). Stopnja zaščite IP40, način delovanja pripravni spoj/trajni spoj, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, avtonomija 3 ure, funkcijo magnetnega preizkusa za ročno preverjanje, dimenzije 292x111x40 mm, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in terminalom za hitro povezavo za toge in prilagodljive žice do 2,5 mm2 KOT TIP: Eaton NexiTech LED Nexi150-3H-AT. | 10 | kos | 0 | 0
02 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, življenska doba LED svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom za samotestiranje z dvobarvno LED indikacijo stanja (rumeno-oranžna). Stopnja zaščite IP40, način delovanja pripravni spoj/trajni spoj, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, avtonomija 3 ure, funkcijo magnetnega preizkusa za ročno preverjanje, dimenzije 292x111x40 mm, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in terminalom za hitro povezavo za toge in prilagodljive žice do 2,5 mm2 KOT TIP: Eaton NexiTech LED Nexi150-3H-AT. | 1 | kos | 0 | 0
03 | 45° Stenski nosilec (IP40/IP65) | 1 | kos | 0 | 0
04 | Enostranska piktogramska nalepka, smer LEVO, vidljivost 20m | 1 | kos | 0 | 0
05 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, življenska doba LED svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom za samotestiranje z dvobarvno LED indikacijo stanja (rumeno-oranžna). Stopnja zaščite IP40, način delovanja pripravni spoj/trajni spoj, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, avtonomija 3 ure, funkcijo magnetnega preizkusa za ročno preverjanje, dimenzije 292x111x40 mm, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in terminalom za hitro povezavo za toge in prilagodljive žice do 2,5 mm2 KOT TIP: Eaton NexiTech LED Nexi150-3H-AT. | 3 | kos | 0 | 0
06 | Enostranska piktogramska nalepka, smer DOL, vidljivost 20m | 3 | kos | 0 | 0
07 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, življenska doba LED svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom za samotestiranje z dvobarvno LED indikacijo stanja (rumeno-oranžna). Stopnja zaščite IP40, način delovanja pripravni spoj/trajni spoj, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, avtonomija 3 ure, funkcijo magnetnega preizkusa za ročno preverjanje, dimenzije 292x111x40 mm, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in terminalom za hitro povezavo za toge in prilagodljive žice do 2,5 mm2 KOT TIP: Eaton NexiTech LED Nexi150-3H-AT. | 8 | kos | 0 | 0
08 | Dvostranska piktogramska pleksi tabla, vidljivost 30m, skladna z ISO 7010, dimenzije 181x111 mm, smer DOL/Prazno | 10 |  | 0 | 0
09 | NYM-J 3x1,5mm položen v inštalacijske cevi v beton z izdolbenjem betonske stene | 250 | m | 0 | 0
10 | Izdelava prebojev skozi stene velikosti 100mm (za prehod več kot dva kabla) - ocenjeno za preboj glavnih vertikal | 5 | kpl | 0 | 0
11 | Meritev osvetljenosti razsvetljave po končanih delih in izdaja rezultatov | 1 | kpl | 0 | 0

## 07
PZR - električne instalacije
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol nova | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR
07 | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
Opomba: za vso opremo velja; ali enakovredno
ZAHTEVE za kable: Kabli moraj biti Cat 6 10 Gbit/s ready (500 MHz) Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen). Izvedene meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka. Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami. Minimalno 10 let garancije na izvedbo in vgrajen material
01 | Komunikacijsko vozlišče KV-TK sestavljeno iz 19" prostostoječe omare, višine 18HE, širine 600mm in globine 800mm, s steklenimi sprednjimi vrati, snemljivo zadnjo steno in vertikalnimi organizatorji. Omara ima vgrajene sledeče elemente: v strop vgrajeno hladilno enoto s štirimi ventilatorji z elektronskim termostatom. Opremljen z naslednjo opremo; -z vsemi predali in organizatorji -2 x patch panel 24xRJ45 Cat 6 - 2m priključni kabel UTP cat 6 s konektorji RJ45/RJ45 - 48 kos - 2x letev s shuko vtičnicami s prenapetostno zaščito - UPS sistem za 15 min avtonomijo pri polni obremenitvi OPOMBA: aktivna oprema ni zajeta, in je v meji dobave investitorja | 1 | kpl | 0 | 0
03 | TK vtičnica UTP cat6 2xRJ45 komplet s p/o dozo, okrasnim okvirjem, v skupnih ali samostojnih okvirjih v različnih kombinacijah, bela barva kot npr: Vimar, Legrand, Schrack, TEM Čatež ali enakovredno | 16 | kos | 0 | 0
04 | Telekomunikacijski instalacijski kabel U/UTP 4x2x24 AWG cat 6a, uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal, z | 450 | m | 0 | 0
05 | Ozemljitev komunikacijskega vozlišča z ozemljitvenim vodnikom P/F-Y 16mm2, uvlečenim v instalacijsko cev | 50 | m | 0 | 0
06 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev fi 16, položena podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom | 400 | m | 0 | 0
07 | Dostopna točka za notranjo uporabo, PoE napajanje, Frekvenca: 2,4GHz in 5GHz, brezžična hitrost: 450Mbps na 2,4GHz + 867Mbps na 5GHz | 4 | kpl | 0 | 0
09 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, meritve, naravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon - za 60 priključkov | 1 | kpl | 0 | 0
10 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje, atesti, sistemska garancija proizvajalca, izvod originalnih navodil, navodila za uporabo ter šolanje uporabnika | 1 | kpl | 0 | 0

## 08
PZR - električne instalacije
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol nova | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR
08 | POŽARNO JAVLJANJE IN ODT |  |  |  | 0
Opomba: za vso opremo velja; ali enakovredno
POŽARNO JAVLJANJE
01 | Naslovljiva centrala za javljanje požara, LCD prikazovalnik, spomin za 10.000 dogodkov, z čelno upravljivo ploščo, razširitveno kartico z releji, modul za 3 požarni zanki, napajalni modul z bateijami, certifikat o skladnosti s standardom EN 54; | 1 | kpl | 0 | 0
02 | Oprema za posredovanje obvestil požarne centrale na DECT telefonijo objekta | 1 | kpl | 0 | 0
03 | AKU baterija 12 V, 12 Ah, VDS | 1 | kpl | 0 | 0
04 | Napajalnik 24V/155W (5A + 0,5A) v kompletu s konektorji, v kovinskem ohišju in z AKU baterijami 2x17Ah; EN54 | 1 | kpl | 0 | 0
05 | Optični naslovljivi javljalnik dima z vgrajenim ločilnikom in podnožje | 12 | kos | 0 | 0
06 | Ročni naslovljivi javljalnik požara z vgrajenim ločilnikom skupaj s ohišje | 4 | kpl | 0 | 0
07 | Optični naslovljivi javljalnik dima z vgrajenim ločilnikom in integrirano alarmno sireno s podnožjem | 6 | kpl | 0 | 0
08 | Naslovljivi vhodno/izhodni (4/2) modul s ohišjem; | 1 | kpl | 0 | 0
09 | Naslovljivi vhodno/izhodni (1/2) modul s ohišjem; | 2 | kpl | 0 | 0
10 | Označevalne ploščice za elemente | 40 | kpl | 0 | 0
11 | Kabel JH(St)H E30 1x2x0,8mm Bd, LSZH, rdeč | 350 | m | 0 | 0
12 | Kabel JH(St)H 1x2x0,8mm Bd, LSZH, | 85 | m | 0 | 0
13 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno peno ali maso | 20 | kpl | 0 | 0
14 | Instalacijska plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
15 | RBC 16 | 350 | m | 0 | 0
16 | RBC 23 | 150 | m | 0 | 0
17 | Objemke za montažo kabla požarne zanke na steno - ocenjeno | 200 | kos | 0 | 0
18 | Drobni potrošni in vezni nespecificirani material | 1 | kpl | 0 | 0
19 | Programiranje in testiranje sistema požarnega javljanja | 1 | kpl | 0 | 0
20 | Organizacija preizkusa požarnega javljanja ter izdaja potrdila o brezhibnosti vgrajenega požarnojavljalnega sistema | 1 | kpl | 0 | 0
21 | Izdelava navodil za uporabo in šolanje osebja | 1 | kpl | 0 | 0

## 09
PZR - električne instalacije
Št. | Opis opreme, materiala in del | kol nova | EM | Enot. cena | SKUPNA CENA
| (za vse postavke velja dobava in montaža) |  |  | EUR | EUR
09 | VARNOSTNI SISTEMI |  |  |  | 0
Opomba: za vso opremo velja; ali enakovredno
SISTEM PROTIVLOMNEGA VAROVANJA
1 | Alarmna centrala z vgrajenim napajalnikom, podpora do 256 območij | 1 | kpl | 0 | 0
2 | 3G/GSM komunikator za povezavo na dežurni varnostni center | 1 | kpl | 0 | 0
3 | Tipkovnica INTTSI centralna z zaslonom na dotik | 2 | kpl | 0 | 0
4 | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejskima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/17Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 3 | 2 | kpl | 0 | 0
5 | Kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja | 12 | kpl | 0 | 0
6 | Alarmna hupa zunanja | 2 | kpl | 0 | 0
7 | Instalacijski kabli:
| UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSFOH (siv) | 25 | m | 0 | 0
| Protivlomni kabel LIHCH 2x0,5+4x0,22(LSFOH) | 400 | m | 0 | 0
| N2XH-J 3x1,5mm2 | 20 | m | 0 | 0
8 | Instalacijska negorljiva plastična gibljiva, rebrasta cev položena na tleh v stropu podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | 350 | m | 0 | 0
| RBC 23 | 50 | m | 0 | 0
9 | Programiranje celotnega sistema | 1 | kpl | 0 | 0
10 | Montaža sistema na položeno in preizkušeno instalacijo | 1 | kpl | 0 | 0
VIDEONADZOR
11 | Video shranjevalnik, 16 kanalov, ločljivost snemanja 480p, 1080p, 3MP, 4MP, 5MP in 4K. Z 4K HDMI izhodom za ultra HD resoltion display (1080P VGA). Z notranjim HDD vgrajen en disk z minimalno 4TB. | 1 | kos | 0 | 0
12 | Kamera CMOS slikovni senzor s 5 milijoni slikovnih pik 5MP H.265 / HEVC in H.264 / AVC visoko zmogljiva video kompresija za zunanjo uporabo | 4 | kos | 0 | 0
13 | Kamera CMOS slikovni senzor s 5 milijoni slikovnih pik 5MP H.265 / HEVC in H.264 / AVC visoko zmogljiva video kompresija za notranjo uporabo | 6 | kos | 0 | 0
14 | Mrežno stikalo, 8 * PoE Gigabit Etherne portov. Izdelki podpirajo IEEE 802.3 af / at, podpirajo upravljanje omrežja s spletno plastjo in upravljanje PoE. Zagotavljajo spletno upravljanje omrežja layer 2 in upravljanje PoE s preprostim upravljanjem, visoke hitrosti posredovanje podatkov, zelo primeren za velik pretok video podatkov posredovanje v varnostnem nadzoru, avto reset posameznih PoE v 20ms Min; ventilator s temperaturnim nadzorom, hitra namestitev, preprosto upravljanje. | 2 | kos | 0 | 0
15 | Zagon sistema, poizskus delovanja, poučitev porabnika | 1 | kos | 0 | 0
16 | Material - konektorji, drobni in montažni | 1 | kpl | 0 | 0
17 | Montaža video nadzornega sistema | 1 | kpl | 0 | 0
18 | Izdelava navodil za uporabo in upravljanje sistema v pisni in elektronski obliki. | 1 | kpl | 0 | 0
19 | VIDEO NADZORNI SISTEM KABELSKI RAZVOD
20 | Kabel N2XHX-J 3x1,5 mm2 položen nadometno in delno podometno | 50 | m | 0 | 0
21 | Kabel FTP, cat.6 (LSFOH) | 280 | m | 0 | 0